## Plan1
Aálise de Carga Térmica - Projeto Climatização SMF
1 TR = 12.000 BTU/h = 3.024 kcal/h = 3.516,8 W
Central, VRF (Variable Refrigerant Flux)
Circuito | Sala | Carga Térmica da Sala (kW) | Carga Térmica da Sala (TR) | Unidade Evaporadora | Unidade Condensadora | Marca
Térreo | Atendimento Expresso | 9.65 | 2.7435 | UE T.1 FXFQ100AVM 11,2kW | REYQ16TAYL 45kW REYQ12TAYL 33,5kW REYQ12TAYL 33,5kW | Daikin
| Atendimento Expresso | 9.65 | 2.7435 | UE T.2 FXFQ100AVM 11,2kW
| Atendimento | 9.65 | 2.7435 | UE T.3 FXFQ100AVM 11,2kW
| Atendimento | 9.65 | 2.7435 | UE T.4 FXFQ100AVM 11,2kW
| Atendimento | 9.65 | 2.7435 | UE T.5 FXFQ100AVM 11,2kW
| Atendimento | 2.55 | 0.72496 | UE T.6 FXEQ25AVE 2,8kW
| Sala Técnica | 2.46 | 0.69938 | UE T.7 FXCQ25AVM 2,8kW
| Copa | 2.15 | 0.61124 | UE T.8 FXEQ20AVE 2,2kW
| Atendimento | 2.55 | 0.72496 | UE T.9 FXEQ25AVE 2,8kW
| Espera 01 | 6.89 | 1.9588 | UE T.10 FXEQ63AVE 7,1kW
| Espera 01 | 6.89 | 1.9588 | UE T.11 FXEQ63AVE 7,1kW
| Autoatendimento | 4.27 | 1.214 | UE T.12 FXFQ40AVM 4,5kW
| Recepção | 1.06 | 0.30136 | UE T.13 FXEQ20AVE 2,2kW
| Atendimento Especial 03 | 1.3 | 0.36959 | UE T.14 FXEQ20AVE 2,2kW
| Atendimento Especial 04 | 1.33 | 0.37812 | UE T.15 FXEQ20AVE 2,2kW
| Atendimento Especial 05 | 1.36 | 0.38665 | UE T.16 FXEQ25AVE 2,8kW
| Coordenação | 3.05 | 0.86711 | UE T.17 FXEQ25AVE 2,8kW
| Espera 02 | 3.37 | 0.95809 | UE T.18 FXFQ32AVM 3,6kW
| Teleatendimento | 7.64 | 2.1721 | UE T.19 FXFQ80AVM 9kW
1 pav | Sala Multiuso | 8.37 | 2.3796 | UE 1.1 FXFQ100AVM 11,2kW | REYQ18TAYL 50kW REYQ16TAYL 45kW REYQ16TAYL 45kW | Daikin
| Sala Multiuso | 8.37 | 2.3796 | UE 1.2 FXFQ100AVM 11,2kW
| RACK Lógica | 1.9 | 0.54017 | UE 1.3 FXAQ20AVM 2,2kW
| Recepção 1° PAV | 4.6 | 1.3078 | UE 1.4 FXAQ50AVM 5,6kW
| Sala Reuniões 02 | 2.7 | 0.76761 | UE 1.5 FXEQ25AVE 2,8kW
| Sala Reuniões 03 | 2.1 | 0.59703 | UE 1.6 FXEQ20AVE 2,2kW
| Sala Reuniões 04 | 4.89 | 1.3902 | UE 1.7 FXEQ50AVE 5,6kW
| DAC | 6.4 | 1.8195 | UE 1.8 FXFQ63AVM 7,1kW
| DAC | 6.4 | 1.8195 | UE 1.9 FXFQ63AVM 7,1kW
| TART | 4.11 | 1.1685 | UE 1.10 FXFQ40AVM 4,5kW
| DRM | 6.15 | 1.7484 | UE 1.11 FXFQ63AVM 7,1kW
| DRM | 6.15 | 1.7484 | UE 1.12 FXFQ63AVM 7,1kW
| DTC | 8.95 | 2.5445 | UE 1.13 FXFQ80AVM 9kW
| Núcleo de Apoio | 2.63 | 0.74771 | UE 1.14 FXEQ20AVE 2,2kW
| Núcleo de Apoio | 2.63 | 0.74771 | UE 1.15 FXEQ20AVE 2,2kW
| Núcleo de Apoio | 2.63 | 0.74771 | UE 1.16 FXEQ20AVE 2,2kW
| Núcleo de Apoio | 2.63 | 0.74771 | UE 1.17 FXEQ20AVE 2,2kW
| DRI | 10.65 | 3.0278 | UE 1.18 FXFQ100AVM 11,2kW
| DRI | 10.65 | 3.0278 | UE 1.19 FXFQ100AVM 11,2kW
| DRI | 10.65 | 3.0278 | UE 1.20 FXFQ100AVM 11,2kW
| Apoio | 3.04 | 0.86427 | UE 1.21 FXFQ32AVM 3,6kW
| Gab RM 15 | 9.57 | 2.7208 | UE 1.22 FXFQ100AVM 11,2kW
| Gab RM 16 | 3.88 | 1.1031 | UE 1.23 FXEQ40AVE 4,5kW
| Copa | 5.16 | 1.467 | UE 1.24 FXEQ50AVE 5,6kW
| Copa | 5.16 | 1.467 | UE 1.25 FXEQ50AVE 5,6kW
2 pav | STI | 7.36 | 2.0924 | UE 2.1 FXFQ80AVM 9kW | REYQ18TAYL 50kW REYQ18TAYL 50kW REYQ16TAYL 45kW | Daikin
| Almoxarifado | 3.59 | 1.0206 | UE 2.2 FXFQ40AVM 4,5kW
| DAI | 7.82 | 2.2232 | UE 2.3 FXFQ80AVM 9kW
| DAI | 7.82 | 2.2232 | UE 2.4 FXFQ80AVM 9kW
| RACK Lógica | 1.93 | 0.5487 | UE 2.5 FXAQ20AVM 2,2kW
| Recepção 2° PAV | 2.13 | 0.60556 | UE 2.6 FXAQ25AVM 2,8kW
| Sala Multiuso | 5.49 | 1.5608 | UE 2.7 FXAQ50AVM 5,6kW
| Sala 03 | 6.39 | 1.8167 | UE 2.8 FXFQ63AVM 7,1kW
| AEAA | 6.19 | 1.7598 | UE 2.9 FXFQ63AVM 7,1kW
| AEAA | 6.19 | 1.7598 | UE 2.10 FXFQ63AVM 7,1kW
| Apoio | 4.16 | 1.1827 | UE 2.11 FXEQ40AVE 4,5kW
| CTG | 9.95 | 2.8288 | UE 2.12 FXFQ100AVM 11,2kW
| CTG | 9.95 | 2.8288 | UE 2.13 FXFQ100AVM 11,2kW
| TM | 8.36 | 2.3767 | UE 2.14 FXFQ80AVM 9kW
| TM | 8.36 | 2.3767 | UE 2.15 FXFQ80AVM 9kW
| TM | 8.36 | 2.3767 | UE 2.16 FXFQ80AVM 9kW
| Núcleo de Apoio | 2.96 | 0.84153 | UE 2.17 FXEQ20AVE 2,2kW
| Núcleo de Apoio | 2.96 | 0.84153 | UE 2.18 FXEQ20AVE 2,2kW
| Núcleo de Apoio | 2.96 | 0.84153 | UE 2.19 FXEQ20AVE 2,2kW
| Núcleo de Apoio | 2.96 | 0.84153 | UE 2.20 FXEQ20AVE 2,2kW
| Sala 11 | 8.42 | 2.3938 | UE 2.21 FXFQ80AVM 9kW
| Sala 11 | 8.42 | 2.3938 | UE 2.22 FXFQ80AVM 9kW
| Sala 11 | 8.42 | 2.3938 | UE 2.23 FXFQ80AVM 9kW
| Apoio | 4.16 | 1.1827 | UE 2.24 FXFQ40AVM 4,5kW
| Copa | 5.16 | 1.467 | UE 2.25 FXEQ50AVE 5,6kW
| Copa | 5.16 | 1.467 | UE 2.26 FXEQ50AVE 5,6kW
3 pav | Grupo 01 | 8.89 | 2.5274 | UE 3.1 FXFQ80AVM 9kW | REYQ16TAYL 45kW REYQ16TAYL 45kW REYQ14TAYL 40kW | Daikin
| Grupo 01 | 8.89 | 2.5274 | UE 3.2 FXFQ80AVM 9kW
| Apoio | 3.87 | 1.1002 | UE 3.3 FXEQ50AVE 5,6kW
| Grupo 01 | 8.89 | 2.5274 | UE 3.4 FXFQ80AVM 9kW
| Grupo 01 | 8.89 | 2.5274 | UE 3.5 FXFQ80AVM 9kW
| Grupo 01 | 8.89 | 2.5274 | UE 3.6 FXFQ80AVM 9kW
| Gabinete do Secretário | 5.15 | 1.4641 | UE 3.7 FXAQ50AVM 5,6kW
| Gabinete do Secretário | 5.15 | 1.4641 | UE 3.8 FXAQ50AVM 5,6kW
| Gabinete do Secretário | 8.26 | 2.3483 | UE 3.9 FXFQ80AVM 9kW
| Gabinete do Secretário Adj | 4.01 | 1.14 | UE 3.10 FXEQ40AVE 4,5kW
| Gabinete | 8.59 | 2.4421 | UE 3.11 FXFQ80AVM 9kW
| Gabinete | 8.59 | 2.4421 | UE 3.12 FXFQ80AVM 9kW
| Sala de Reuniões | 5.34 | 1.5182 | UE 3.13 FXEQ50AVE 5,6kW
| Recepção 3° PAV | 4.13 | 1.1742 | UE 3.14 FXAQ40AVM 4,5kW
| RACK Lógica | 1.96 | 0.55723 | UE 3.15 FXAQ20AVM 2,2kW
| UASE | 8.44 | 2.3995 | UE 3.16 FXFQ80AVM 9kW
| UASE | 8.44 | 2.3995 | UE 3.17 FXFQ80AVM 9kW
| UASE | 8.44 | 2.3995 | UE 3.18 FXFQ80AVM 9kW
| Reserva | 4.99 | 1.4187 | UE 3.19 FXEQ50AVE 5,6kW
| Copa | 5.16 | 1.467 | UE 3.20 FXEQ50AVE 5,6kW
| Copa | 5.16 | 1.467 | UE 3.21 FXEQ50AVE 5,6kW